Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### REZERVOR INCENDIU, CAMERE POMPE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 15

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: GRUP POMPARE INCENDIU

HIDRANŢI INT.Q=2,1 L/S H=23MCA ECHIPAT

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali A. 1 pompa activa Q= 2,1 l/s H=23mCA B. 1 pompa pilot Q= 1 mc/h, H=23mCA A. Pompa centrifuga de înalta presiune, de înalta eficienta,multietajata, cu aspiratie normala, model vertical cu racorduri inline, carcasa pompei : inox 1.4301, fluid pompat : apa, curata, temperatura (-20..120 °C) : 20 °C, debit : 2,1 l/s, înaltime de pompare rezultata pt pompa : 23 MCA, presiune de lucru : 16 bar Motor: putere motor: 2,2 kW, frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz, tensiune nominală: 3 x 220-240 D/380-415 Y V, curent nominal: 4,35/2,50 A, curent de pornire: 450-500 %, cos phi - factor de putere: 0,83-0,76, turaţie nominală: 2840-2870 rpm, B. Pompa centrifuga de înalta presiune, de înalta eficienta,multietajata, cu aspiratie normala, model vertical cu racorduri inline, carcasa aspiraţie : fonta GJL 250, fluid pompat : apa, curata, temperatura (-20 ... + 120 °C) : 20 °C, debit : 1,00 mc/h, înaltime de pompare rezultata pt pompa : 40,4 m, presiune de lucru : 16 bar Motor: putere motor: 0,37 kW, frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz, tensiune nominală: 3 x 220-240 D/380-415 Y V, curent nominal: 1,74/1,00 A, curent de pornire: 490-530 %, cos phi - factor de putere: 0,80-0,70, turaţie nominală: 2850-2880 rpm, randament motor la încărcare max: 78,5 % Randament motor la 3/4 sarcină: 79,0-76,5 % Randament motor la 1/2 sarcină: 75,5-71,5 % |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare grad de protecţie (IEC 34-5): 55, clasă de izolare (IEC 85): F |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### REZERVOR INCENDIU, CAMERE POMPE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 83

MATERIAL: POMPĂ DE BAȘĂ SUMERSIBILĂ

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Este o pompa submersibila utilizata pentru drenarea apelor. Are un flotor care comanda pompa in functie de nivelul apei. Corpul pompei, rotorul, flotorul si grila de aspiratie sunt din tehnopolimer. Motorul, arborele rotor si suruburile de fixare sunt din otel inoxidabil. Pompa se instaleaza fix sau portabil, cu arborele motor in pozitie verticala. Temperatura maxima ambientala este de 40 grd C. Debit 0,5l/s Inaltime de pompare: 10mCA Alimentare electrica 230V/50Hz Putere nominala 0,55kW |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 84

MATERIAL: VAS DE EXPANSIUNE ÎNCHIS CAPACITATE 200L

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Capacitate vas expansiune: 200 litri; Presiune maxima exercitiu: 10 bar; Diametru exterior: 600 mm; Inaltime vas expansiune: 1100 mm; Diametru racord vas de expansiune: 1". |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 85

MATERIAL: POMPĂ RECIRCULARE AGENT TERMIC CAZANE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Pompa simpla recirculare, pentru circuitul centralei, având motor cu protecţie termică incorporată, cu trei trepte de viteză, constructie pentru functionare fara vibratii, inclusiv racorduri elastice pentru racordare la conducte, cu prize pentru masurarea presiunii in flanse, având la turaţia medie următoarele caracteristici debit: 0,8 m3/h; H pompare: 1,0 mCA; Presiune maximă de lucru: 10 bar; Putere electrica maxima absorbita: 22W; Putere electrica minima absorbita: 5W; Tensiune alimentare: 230V; Grad de protective: IP 42; Clasa de izolare: F; Curent nominal maxim: 0,19A. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 86

MATERIAL: POMPĂ CIRCULAȚIE AGENT TERMIC CIRCUIT RADIATOARE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Pompa dubla de circulatie incalzire pe circuit radiatoare având motor cu protecţie termică incorporată, cu trei trepte de viteză, constructie pentru functionare fara vibratii, inclusiv racorduri elastice pentru racordare la conducte, cu prize pentru masurarea presiunii in flanse, având la turaţia medie următoarele caracteristici - debit: 2,3 m3/h; - H pompare : 6 mCA |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 87

MATERIAL: POMPĂ CIRCULAȚIE AGENT TERMIC CIRCUIT ÎNCĂLZIRE VENTILOCONVECTOARE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Pompa dubla de circulatie incalzire pe circuit incalzire ventiloconvectoare având motor cu protecţie termică incorporată, cu trei trepte de viteză, constructie pentru functionare fara vibratii, inclusiv racorduri elastice pentru racordare la conducte, cu prize pentru masurarea presiunii in flanse, având la turaţia medie următoarele caracteristici - debit: 5,7 m3/h; - H pompare : 6 mCA |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 88

MATERIAL: POMPĂ CIRCULAȚIE AGENT TERMIC CIRCUIT RĂCIRE VENTILOCONVECTOARE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Pompa dubla de circulatie incalzire pe circuit racire ventiloconvectoare având motor cu protecţie termică incorporată, cu trei trepte de viteză, constructie pentru functionare fara vibratii, inclusiv racorduri elastice pentru racordare la conducte, cu prize pentru masurarea presiunii in flanse, având la turaţia medie următoarele caracteristici - debit: 10,35 m3/h; - H pompare : 6 mCA |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 89

MATERIAL: POMPĂ CIRCULAȚIE AGENT TERMIC CIRCUIT ACM

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Pompa simpla de circulatie, circuit acm având motor cu protecţie termică incorporată, cu trei trepte de viteză, constructie pentru functionare fara vibratii, inclusiv racorduri elastice pentru racordare la conducte, cu prize pentru masurarea presiunii in flanse, având la turaţia medie următoarele caracteristici - debit: 2 m3/h; - H pompare : 6 mCA |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 90

MATERIAL: POMPĂ CIRCULAȚIE AGENT TERMIC CIRCUIT BEP

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Pompa simpla cirulatie agent termic, circuit BEP, având motor cu protecţie termică incorporată, cu trei trepte de viteză, constructie pentru functionare fara vibratii, inclusiv racorduri elastice pentru racordare la conducte, cu prize pentru masurarea presiunii in flanse, având la turaţia medie următoarele caracteristici - debit: 10,45 m3/h; - H pompare : 1 mCA |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 91

MATERIAL: POMPĂ CIRCULAȚIE AGENT TERMIC CIRCUIT RECIRCULARE ACM

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Pompa simpla de circulatie, circuit recirculare acm având motor cu protecţie termică incorporată, cu trei trepte de viteză, constructie pentru functionare fara vibratii, inclusiv racorduri elastice pentru racordare la conducte, cu prize pentru masurarea presiunii in flanse, având la turaţia medie următoarele caracteristici - debit: 0,7 m3/h; - H pompare : 6 mCA |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 92

MATERIAL: POMPĂ CIRCULAȚIE AGENT TERMIC CIRCUIT BOILER

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Pompa simpla de circulatie, circuit recirculare acm având motor cu protecţie termică incorporată, cu trei trepte de viteză, constructie pentru functionare fara vibratii, inclusiv racorduri elastice pentru racordare la conducte, cu prize pentru masurarea presiunii in flanse, având la turaţia medie următoarele caracteristici - debit: 2,0 m3/h; - H pompare : 1 mCA |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 93

MATERIAL: BOILER TANK IN TANK 500L

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Capacitate: 500 litri; Volum boiler ACM: 150L; Dimensiune exterioara cu izolatie: 850mm; Inaltime: 1735mm; Greutate: 166 kg; Suprafata de schimb serpentina: 1,9m2; Pierdere energetica: 3,5kW/24h; Protectie coroziune: anod de magneziu; Volum de apa in serpentina: 12,3 l |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 94

MATERIAL: BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNILOR CU DEZAERATOR ȘI ROBINET DE GOLIRE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Diametru: 250mm Inaltime: 1040mm; Diametru cu izolatie ≈280mm; 4 racorduri cu flanșă: 3” Robinet golire și dezaerator. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 95

MATERIAL: VENTILOCONVECTOR DE PARDOSEALĂ Qr=1150W; Qi=2540W

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Ventiloconvector carcasat pentru montaj pe pardoseala, cu putere de racire Qr=1,15kW si o putere de incalzire Qi=2,54kW echipat cu panou de comanda, tavita de condens si vana cu 3 cai; debit aer 255mc/h, consum 27W, Nivel zgomot 32dB. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 96

MATERIAL: VENTILOCONVECTOR DE PARDOSEALĂ Qr=1870W; Qi=4170W

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Ventiloconvector carcasat pentru montaj pe pardoseala, cu putere de racire Qr=1,87kW si o putere de incalzire Qi=4,17kW echipat cu panou de comanda, tavita de condens si vana cu 3 cai; debit aer 425mc/h, consum 29W, nivel zgomot 35dB. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 97

MATERIAL: VENTILOCONVECTOR DE PARDOSEALĂ Qr=3270; Qi=7220W

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Ventiloconvector carcasat pentru montaj pe pardoseala, cu putere de racire Qr=3,27kW si o putere de incalzire Qi=7,22kW echipat cu panou de comanda, tavita de condens si vana cu 3 cai; debit aer 680mc/h, consum 46W, nivel zgomot 39dB. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care va avea agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii